Техническое задание: расчёт радиационной защиты и моделирование (Aegis-40)

Кому: Лазиз (LAY — §8.8 / §8.10 / §8.11)

От: NEU (нейтроника)

Дата: 2026-06-16

Куда идут результаты: §8.8 (радиационная защита), §8.10 (компоновка станции, габарит биозащиты, размещение ISFSI), §8.11 (обращение с ОЯТ)

Цель — заменить текущую полуаналитическую оценку (shielding_dose.py → shield_dose_profile.csv) на полноценный расчёт переноса излучения в OpenMC (режим fixed-source, связанный нейтрон-гамма), с картами доз и зонированием.

1. Две независимые задачи защиты

Задача A — Эксплуатационная защита (реактор на мощности)

Куда: §8.8 радиационная защита + §8.10 (толщина и габарит биозащиты → размер реакторного здания).

Источник: нейтроны деления + гаммы активной зоны

Геометрия (радиальный стек): активная зона → опускной участок (вода) → выгородка/корпусная обечайка → стенка КР (RPV) → воздушный зазор → биологическая защита (бетон / сталь-вода) → обслуживаемое помещение.

Тип расчёта: OpenMC fixed-source, связанный нейтрон + фотон (НЕ eigenvalue).

Задача B — Защита ОЯТ (контейнер / бассейн)

Куда: §8.11 + §8.8 + §8.10 (площадка сухого хранения / ISFSI, отступы).

Геометрия: ОЯТ → стенка контейнера (сталь + нейтронная защита, напр. бетон/полимер с бором) → воздух.

Тип расчёта: fixed-source фотон+нейтрон → доза на поверхности и на 1 м / 2 м.

2. Выходные данные OpenMC, которые нам НУЖНЫ

| № | Tally (величина) | Зачем / целевой критерий (PASS/FAIL) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мощность эквивалентной дозы, мкЗв/ч, по радиусу через защиту (поток × коэф. поток→доза ANSI/ANS-6.1.1 или ICRP-74) | Толщина биозащиты; цель снаружи в обслуживаемой зоне → зонирование радиационной карты |
| 2 | Флюенс быстрых нейтронов E>1 МэВ на внутр. стенке КР (н/см²·с → ×60 лет) | Охрупчивание КР; также вход в §8.3. Этот tally делает NEU на eigenvalue-модели — НЕ дублировать |
| 3 | Спектры потока нейтронов и гамма на каждой границе (cell / mesh tally) | Доказать, что защита работает по всем энергиям, а не только по сумме |
| 4 | Энерговыделение / нагрев (Вт/см³) в стенке КР и в защите | Гамма-нагрев → теплотехника защиты |
| 5 | Доза на поверхности контейнера + на 1 м + 2 м (Задача B) | Транспортные пределы IAEA SSR-6 / 10 CFR 71: ≤2 мЗв/ч на поверхности, ≤0.1 мЗв/ч на 2 м |
| 6 | (доп., если есть время) Стриминг через проходки — каналы СУЗ, КИП | Указать как известное уточнение, если время ограничено |

3. Нормативные привязки (чтобы числа означали PASS/FAIL)

ANSI/ANS-6.1.1 — коэффициенты поток→доза (нейтроны и гамма).

ICRP-103 / ICRP-74 — эквивалентная/эффективная доза.

Профессиональная доза 20 мЗв/год → пересчёт в зональные цели по мкЗв/ч для §8.8.

IAEA SSR-6 / 10 CFR 71 — транспортный контейнер: ≤2 мЗв/ч поверхность, ≤0.1 мЗв/ч на 2 м.

Зонирование (контролируемая/наблюдаемая зона) — для радиационной карты §8.8 и компоновки §8.10.

4. Учёт особенностей нашего проекта (не брать «общий PWR»)

SBF (без растворённого бора): нет завода химводоочистки/борорегулирования — упрощает вспомогательные системы §8.8 — указать это как преимущество.

Внутрикорпусные приводы СУЗ (in-vessel CRDM): нет внешнего охлаждения приводов.

Естественная циркуляция: нет ГЦН первого контура.

Морская прямоточная система охлаждения (Чёрное море, Синоп; ~2.0 м³/с, многоструйный диффузор, БЕЗ градирни) — отразить в компоновке §8.10.

TCES/теплосеть + H2 — вспомогательные здания вне ядерного острова (изоляция через IHX) — отразить в компоновке §8.10.

Габарит биозащиты из Задачи A задаёт размеры реакторного здания → вход в §8.10.

6. Контрольный список сдачи (что считать «готово»)

OpenMC fixed-source модель A (радиальный стек активная зона → биозащита) — собрана, прогнана.

OpenMC fixed-source модель B (контейнер ОЯТ) — собрана, прогнана.

Получены tally №1, 3, 4, 5 (№2 — от NEU).

Профиль дозы по радиусу с целевыми зонами (валидирует/заменяет shield_dose_profile.csv).

Доза контейнера vs пределы SSR-6 / 10 CFR 71 — PASS/FAIL.

Радиационная карта зонирования для §8.8.

Толщина и габарит биозащиты переданы в §8.10.

Цитирование: ANSI/ANS-6.1.1, ICRP, SSR-6 / 10 CFR 71.

- In 8.8:

- Required subsections: (1) fission-product release control, (2) ventilation/HVAC, (3) compressed air, (4) fuel handling & storage, (5) fire protection, (6) radiation protection.

- Each one must state: purpose · operating principle · layout · safety function · performance · maintenance — with a flow & instrumentation diagram (P&ID-level).

- - The diagrams are the weak point everywhere — at minimum a simple block/flow schematic per subsystem. A subsection with no figure reads as a stub.

- - Don't forget on-site + off-site electrical — emergency power and uninterruptible (UPS) supplies, with a single-line diagram. This is explicitly required and easy to miss.

- - Radiation protection here is where shielding lands (zoning, access control, occupational dose). Right now we only have a first-order radial dose profile; §8.8 radiation protection needs real dose-zone maps.

- - Tie to our actual design, not generic PWR boilerplate: SBF core (no boron-recovery/CVCS chemistry-control plant — simplifies aux systems, say so as an advantage), in-vessel CRDM (no external rod-drive cooling), natural circulation (no primary pumps to support).

- In 8.10 :

- - 2D AND 3D plans of the main buildings with interconnections — this is the headline deliverable and the single biggest "shine" lever per Mahmut. If he only has 2D, push for at least one 3D render. Azamkhon

- - Describe each building: reactor building, energy-conversion (turbine) building, O&M services, other buildings — purpose and arrangement rationale (constructability, economics, safety, operations).

- - Critical piping routing: main steam, feedwater, pressurizer surge, decay-heat-removal lines — within and between structures.

- - Construction info: structures, structural steel, weights, structural/seismic requirements.

- - Cross-section coupling to ours: the layout must show the seawater once-through intake/outfall (Black Sea/Sinop — we just locked this in §8.4/§8.9; ~2.0 m³/s intake, multiport diffuser) and the TCES/DH + H₂ auxiliary buildings (IHX-isolated, outside the nuclear island). Make sure his layout reflects no cooling tower. The biological-shield footprint from the shielding sim also feeds the reactor-building dimensions.